## Orçamento Sintético
OBRA: |  | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO IFRN MACAU |  |  |  |  | DATA: | 2023-07-17
BANCOS: |  | SINAPI - 05/2023-RN ¦¦ SBC - 07/2023-RN ¦¦ ORSE - 04/2023-SE ¦¦ SEINFRA - 027-CE SETOP - 01/2023-MG ¦¦ FDE - 04/2023-SP ¦¦ AGESUL - 01/2023-MS ¦¦ EMBASA - 01/2023-BA CAERN - 11/2022-RN |  |  | BDI: | 22.47% | ENCARGOS SOCIAIS: | Não Desonerado: Horista: 115,33% Mensalista: 70,95%
ORÇAMENTO SINTÉTICO SEM DESONERAÇÃO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | PROJETOS |  |  |  |  | 22465.89 | 2.866%
1.1 | IFRN 040 | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 10.001 M² ATÉ 20.000 M² | m² | 10052.25 | 0.72 | 0.88 | 8845.98 | 1.129%
1.2 | IFRN 042 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PRANCHA A1 | 8 | 797.36 | 976.52 | 7812.16 | 0.9966%
1.3 | IFRN 043 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | PRANCHA A1 | 5 | 948.44 | 1161.55 | 5807.75 | 0.7409%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 69692.09 | 8.891%
2.1 | IFRN 0018 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 5 MESES, EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87% | % | 1 | 34672.75 | 42463.71 | 42463.71 | 5.417%
2.2 | IFRN 013 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (8hs) | UN | 1 | 2147.04 | 2629.47 | 2629.47 | 0.3355%
2.3 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 10 | 896.55 | 1098 | 10980 | 1.401%
2.4 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,20M X 2,40M) COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.88 | 317.46 | 388.79 | 1119.71 | 0.1428%
2.5 | 85424 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | m² | 100 | 25.58 | 31.32 | 3132 | 0.3996%
2.6 | 90440 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 5 | 97.69 | 119.64 | 598.2 | 0.07632%
2.7 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 40 | 76.74 | 93.98 | 3759.2 | 0.4796%
2.8 | 90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 100 | 27.94 | 34.21 | 3421 | 0.4364%
2.9 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 40 | 32.44 | 39.72 | 1588.8 | 0.2027%
3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 36633.47 | 4.674%
3.1 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 1650.8 | 2021.73 | 16173.84 | 2.063%
3.2 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 4674.77 | 5725.19 | 5725.19 | 0.7304%
3.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 9 | 123.63 | 151.4 | 1362.6 | 0.1738%
3.4 | C4643 | SEINFRA | INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2 | CJ | 8 | 1364.81 | 1671.48 | 13371.84 | 1.706%
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA |  |  |  |  | 244519.5 | 31.19%
4.1 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 1200 | 61.68 | 75.53 | 90636 | 11.56%
4.2 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 1420 | 57.42 | 70.32 | 99854.4 | 12.74%
4.3 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 66 | 81.74 | 100.1 | 6606.6 | 0.8428%
4.4 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 66 | 53.63 | 65.68 | 4334.88 | 0.553%
4.5 | 1201006002 | AGESUL | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 " X 3M, SEM LUVA PARA PROTECAO DO CABO DO PARA RAIO - FORNECIEMNTO E INSTALACAO | UN | 45 | 47.96 | 58.73 | 2642.85 | 0.3372%
4.6 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 180.36 | 220.88 | 220.88 | 0.02818%
4.7 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 150.97 | 184.89 | 184.89 | 0.02359%
4.8 | 72315 | SINAPI | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 100 | 31.61 | 38.71 | 3871 | 0.4938%
4.9 | 11273 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 10 | 575.03 | 704.23 | 7042.3 | 0.8984%
4.10 | 10903 | ORSE | Suporte guia simples Tel-220 | un | 200 | 13.17 | 16.12 | 3224 | 0.4113%
4.11 | 13174 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | un | 150 | 75.36 | 92.29 | 13843.5 | 1.766%
4.12 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 20 | 89.27 | 109.32 | 2186.4 | 0.2789%
4.13 | 09.13.032 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 96 | 47.89 | 58.65 | 5630.4 | 0.7183%
4.14 | 12681 | ORSE | Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 a 70mm2 - TEL-5021 | un | 30 | 42.84 | 52.46 | 1573.8 | 0.2008%
4.15 | 09.13.033 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 40 | 54.46 | 66.69 | 2667.6 | 0.3403%
5 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 399828.68 | 51.01%
5.1 |  |  | EXTINTORES, CASA DE BOMBAS E HIDRANTES |  |  |  |  | 102390.33 | 13.06%
5.1.1 | C1248 | SEINFRA | ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 13,5MPa | m³ | 22.5 | 723.89 | 886.54 | 19947.15 | 2.545%
5.1.2 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10 | 216.5 | 265.14 | 2651.4 | 0.3383%
5.1.3 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10 | 210.02 | 257.21 | 2572.1 | 0.3281%
5.1.4 | 1504 | ORSE | Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 | un | 3 | 675.46 | 827.23 | 2481.69 | 0.3166%
5.1.5 | 4081 | ORSE | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | un | 1 | 7682.11 | 9408.28 | 9408.28 | 1.2%
5.1.6 | IFRN 033 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTES DE 10 CV - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | UN | 1 | 2052.88 | 2514.16 | 2514.16 | 0.3207%
5.1.7 | ED-50195 | SETOP | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | U | 1 | 791.09 | 968.84 | 968.84 | 0.1236%
5.1.8 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 19 | 1692.07 | 2072.27 | 39373.13 | 5.023%
5.1.9 | 00037527 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 38 | 482.91 | 591.41 | 22473.58 | 2.867%
5.2 |  |  | TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 145019.01 | 18.5%
5.2.1 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 670 | 94.85 | 116.16 | 77827.2 | 9.929%
5.2.2 | IFRN 034 | Próprio | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIÇÃO DE REF. EMOP (15.045.0031-A) | UN | 80 | 50 | 61.23 | 4898.4 | 0.6249%
5.2.3 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 240.66 | 294.73 | 1178.92 | 0.1504%
5.2.4 | C2396 | SEINFRA | TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" X 1" | UN | 1 | 141.17 | 172.89 | 172.89 | 0.02206%
5.2.5 | 97498 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 3 | 39 | 47.76 | 143.28 | 0.01828%
5.2.6 | 92382 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 47.05 | 57.62 | 57.62 | 0.007351%
5.2.7 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 50.8 | 62.21 | 62.21 | 0.007937%
5.2.8 | 10784 | ORSE | Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo) | un | 1 | 1803 | 2208.13 | 2208.13 | 0.2817%
5.2.9 | 99626 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 1131.89 | 1386.22 | 2772.44 | 0.3537%
5.2.10 | 92678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60 | 123.86 | 151.69 | 9101.4 | 1.161%
5.2.11 | 92677 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 134.83 | 165.12 | 990.72 | 0.1264%
5.2.12 | 92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 214.2 | 262.33 | 1049.32 | 0.1339%
5.2.13 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 89.12 | 109.14 | 2182.8 | 0.2785%
5.2.14 | 92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 100 | 100.33 | 122.87 | 12287 | 1.568%
5.2.15 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 197.94 | 242.41 | 1939.28 | 0.2474%
5.2.16 | IFRN 027 | Próprio | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA EM CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1.1/4""x3/16"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO A FIXAÇÃO COM BUCHAS E PARAFUSOS | M | 120 | 55.64 | 68.14 | 8176.8 | 1.043%
5.2.17 | 12869 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado | un | 120 | 11.07 | 13.55 | 1626 | 0.2074%
5.2.18 | ED-50496 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m | 670 | 22.36 | 27.38 | 18344.6 | 2.34%
5.3 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 56662.08 | 7.229%
5.3.1 | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1200 | 10.67 | 13.06 | 15672 | 1.999%
5.3.2 | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 | 15.07 | 18.45 | 1845 | 0.2354%
5.3.3 | 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 300 | 9.29 | 11.37 | 3411 | 0.4352%
5.3.4 | 9975 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2" | un | 600 | 6.08 | 7.44 | 4464 | 0.5695%
5.3.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 110 | 25.2 | 30.86 | 3394.6 | 0.4331%
5.3.6 | 060418 | SBC | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | UN | 20 | 256.69 | 314.36 | 6287.2 | 0.8021%
5.3.7 | 9922 | ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A | un | 130 | 15.51 | 18.99 | 2468.7 | 0.3149%
5.3.8 | 12563 | ORSE | Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido | un | 130 | 4.98 | 6.09 | 791.7 | 0.101%
5.3.9 | 10909 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 40 | 6.22 | 7.61 | 304.4 | 0.03883%
5.3.10 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3600 | 4.07 | 4.98 | 17928 | 2.287%
5.3.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 11.14 | 13.64 | 95.48 | 0.01218%
5.4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 8686.1 | 1.108%
5.4.1 | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 150 | 33.28 | 40.75 | 6112.5 | 0.7798%
5.4.2 | 12895 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | un | 130 | 13.77 | 16.86 | 2191.8 | 0.2796%
5.4.3 | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 2 | 22.23 | 27.22 | 54.44 | 0.006945%
5.4.4 | 102520 | SINAPI | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 4 | 66.83 | 81.84 | 327.36 | 0.04176%
5.5 |  |  | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 87071.16 | 11.11%
5.5.1 | 12136 | ORSE | Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar | un | 1 | 1949.47 | 2387.51 | 2387.51 | 0.3046%
5.5.2 | ED-50180 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | un | 19 | 122.34 | 149.82 | 2846.58 | 0.3632%
5.5.3 | 11824 | ORSE | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un | 19 | 203.26 | 248.93 | 4729.67 | 0.6034%
5.5.4 | C0621 | SEINFRA | CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" | UN | 19 | 8.02 | 9.82 | 186.58 | 0.0238%
5.5.5 | 12018 | ORSE | Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar | un | 7 | 235.03 | 287.84 | 2014.88 | 0.2571%
5.5.6 | 11855 | ORSE | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 | m | 1800 | 21.39 | 26.19 | 47142 | 6.014%
5.5.7 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1200 | 12.03 | 14.73 | 17676 | 2.255%
5.5.8 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 | 16.2 | 19.84 | 1984 | 0.2531%
5.5.9 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 300 | 10.35 | 12.67 | 3801 | 0.4849%
5.5.10 | 12140 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 600 | 5.54 | 6.78 | 4068 | 0.519%
5.5.11 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 191.84 | 234.94 | 234.94 | 0.02997%
6 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 1159.2 | 0.1479%
6.1 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 20 | 47.33 | 57.96 | 1159.2 | 0.1479%
7 |  |  | PISO E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 4587.95 | 0.5853%
7.1 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 15 | 18.16 | 22.24 | 333.6 | 0.04256%
7.2 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 15 | 47.61 | 58.3 | 874.5 | 0.1116%
7.3 | 00000018 | Próprio | Calçada externa executada em bloco pré-moldado em concreto 50 x 50 x 3 cm, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4. Fornecimento e instalação, incluindo contrapiso e regularização | m² | 15 | 68.4 | 83.76 | 1256.4 | 0.1603%
7.4 | C4624 | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 2 | 118.69 | 145.35 | 290.7 | 0.03709%
7.5 | 101819 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 25 | 59.86 | 73.31 | 1832.75 | 0.2338%
8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1712.75 | 0.2185%
8.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 20 | 13.76 | 16.85 | 337 | 0.04299%
8.2 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 25 | 25.67 | 31.43 | 785.75 | 0.1002%
8.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 20 | 10.01 | 12.25 | 245 | 0.03126%
8.4 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 25 | 11.27 | 13.8 | 345 | 0.04401%
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 3243.49 | 0.4138%
9.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 138.605 | 3.62 | 4.43 | 614.02 | 0.07833%
9.2 | IFRN 013 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (8hs) | UN | 1 | 2147.04 | 2629.47 | 2629.47 | 0.3355%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 640114.24
[5 empty] | Total do BDI |  | 143728.78
[5 empty] | Total Geral |  | 783843.02
ANÁLISE COMPARATIVA DOS REGIMES TRIBUTÁRIOS
Nota 1: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI - Maio/2023, e os códigos dos serviços considerados encontram-se na coluna CÓDIGO.
Nota 2: Para os serviços não existentes no SINAPI, nem nos demais BANCOS apontados no cabeçalho deste orçamento, foram elaboradas composições PRÓPRIAS com a nomenclatura IFRN com os respectivos preços dos seus insumos retirados das planilhas supracitadas.
Nota 3: Foi avaliado o regime tributário mais vantajoso para a contratação, simulando esta planilha orçamentária nas duas condições possíveis de recolhimento da contribuição previdenciária pelas empresas, ou seja: com encargos desonerados ou sem desoneração. Neste caso, considerou-se, na elaboração da planilha orçamentária e de composições de custos, os Encargos Sem Desoneração, por este ser 1,52% mais vantajoso que o outro, conforme os valores totais abaixo:
OP.1: | Orçamento COM Encargos Desonerados: 85,36% (horista) e 47,09% (mensalista); e BDI = 28,82% |  |  | 795935.82
OP.2: | Orçamento SEM Encargos Desonerados: 115,33% (horista) e 70,95% (mensalista); e BDI = 22,47% |  |  | 783843.02
|  |  | Diferença Percentual: | 1.519%
DANIEL MELO MARTINS DE GÓIS
Eng. Civil - CREA 210130367-1
Campus João Câmara - SIAPE 1992690

## BDI
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
COMPOSIÇÃO DO BDI
CÁLCULO DO BDI, CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 - TCU
| TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS | Variável | BDI Edificação | BDI equipamentos
1 | Taxa de Administração Central | AC | 3% | 1.5%
2 | Despesas Financeiras | DF | 0.59% | 0.85%
3 | Taxa de Seguros e Taxa de Garantias | S+G | 0.8% | 0.3%
4 | Taxa de Risco | R | 0.97% | 0.56%
5 | Taxa de Lucro / Remuneração | L | 6.16% | 3.5%
6 | Taxa de Incidência de Impostos | I | 8.65% | 3.65%
6.1 | COFINS | i1 | 3% | 3%
6.2 | ISS | i2 | 5% | -
6.3 | PIS | i3 | 0.65% | 0.65%
6.4 | CPRB | i4 | - | -
| TOTAL GERAL DO BDI |  | 22.47% | 10.89%
FÓRMULA DO BDI
LIMITE DOS VALORES DAS VARIÁVEIS, SEGUNDO O ÍTEM 9 DO ACÓRDÃO 2.622/2013 - TCU
| Administraçao Central |  | 3,00% a 5,50% | 1,50% a 4,49%
| Seguro e Garantia |  | 0,80% a 1,00% | 0,30% a 0,82%
| Riscos |  | 0,97% a 1,27% | 0,56% a 0,89%
| Despesas Financeiras |  | 0,59% a 1,39% | 0,85% a 1,11%
| Lucros |  | 6,16% a 8,96% | 3,50% a 6,22%
| BDI - LIMITES |  | 20,34% a 25,00% | 11,10% a 16,80%
"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra, devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."
Natal, 17 de julho de 2023.
Daniel Melo Martins de Góis
Eng. Civil - CREA 2101303687-1
Campus João Câmara - SIAPE 1992690

## Composições Próprias
OBRA: |  | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO IFRN MACAU |  |  |  |  | DATA: | 2023-07-17
BANCOS: |  | SINAPI - 05/2023-RN ¦¦ SBC - 07/2023-RN ¦¦ ORSE - 04/2023-SE ¦¦ SEINFRA - 027-CE SETOP - 01/2023-MG ¦¦ FDE - 04/2023-SP ¦¦ AGESUL - 01/2023-MS ¦¦ EMBASA - 01/2023-BA CAERN - 11/2022-RN |  |  | BDI: | 22.47% | ENCARGOS SOCIAIS: | Não Desonerado: Horista: 115,33% Mensalista: 70,95%
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇOS UNITÁRIOS
1.1 | Banco | Código | Descrição | Tipo |  | Und | Valor Unit | Quant | Total
Composição | Próprio | IFRN 040 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 10.001 M² ATÉ 20.000 M² | SERV. TÉCNICOS |  | m² |  |  | 0.72
Comp. Auxiliar | SINAPI | 90769 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 117.95 | 0.00372 | 0.43
Comp. Auxiliar | SINAPI | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 29.46 | 0.00372 | 0.1
Comp. Auxiliar | SINAPI | 100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 33.83 | 0.00248 | 0.08
Insumo | SEINFRA | I6036 | DIGITALIZAÇÃO PLANILHA FORMATO A0 | Material |  | Und | 320 | 0.00036 | 0.11
Insumo | ORSE | 5554 | Plotagem em papel formato A-1 un | Serviços |  | Und | 7.8 | 0.00036 | 0
1.2 | Banco | Código | Descrição | Tipo |  | Und | Valor Unit | Quant | Total
Composição | Próprio | IFRN 042 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | SERV. TÉCNICOS |  | PRANCHA A1 |  |  | 797.36
Comp. Auxiliar | SINAPI | 100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 129.2 | 4 | 516.8
Comp. Auxiliar | SINAPI | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 29.46 | 4 | 117.84
Comp. Auxiliar | SINAPI | 100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 33.83 | 4 | 135.32
Insumo | SEINFRA | I6036 | DIGITALIZAÇÃO PLANILHA FORMATO A0 | Material |  | Und | 320 | 0.025 | 8
Insumo | ORSE | 5554 | Plotagem em papel formato A-1 un | Serviços |  | Und | 7.8 | 2 | 15.6
Insumo | EMBASA | E200300292 | IMPRESSÃO COLORIDA EM FORMATO A4 | Serviços |  | Und | 1.9 | 2 | 3.8
1.3 | Banco | Código | Descrição | Tipo |  | Und | Valor Unit | Quant | Total
Composição | Próprio | IFRN 043 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | SERV. TÉCNICOS |  | PRANCHA A1 |  |  | 948.44
Comp. Auxiliar | SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 166.97 | 4 | 667.88
Comp. Auxiliar | SINAPI | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 29.46 | 4 | 117.84
Comp. Auxiliar | SINAPI | 100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 33.83 | 4 | 135.32
Insumo | SEINFRA | I6036 | DIGITALIZAÇÃO PLANILHA FORMATO A0 | Material |  | Und | 320 | 0.025 | 8
Insumo | ORSE | 5554 | Plotagem em papel formato A-1 un | Serviços |  | Und | 7.8 | 2 | 15.6
Insumo | EMBASA | E200300292 | IMPRESSÃO COLORIDA EM FORMATO A4 | Serviços |  | Und | 1.9 | 2 | 3.8
2.1 | Banco | Código | Descrição | Tipo |  | Und | Valor Unit | Quant | Total
Composição | Próprio | IFRN 0018 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 5 MESES, EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87% | SERV. TÉCNICOS |  | % |  |  | 34672.75
Comp. Auxiliar | SINAPI | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | MÊS | 5387.75 | 5 | 26938.75
Comp. Auxiliar | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 128.9 | 60 | 7734
2.2 e 9.2 | Banco | Código | Descrição | Tipo |  | Und | Valor Unit | Quant | Total
Composição | Próprio | IFRN 013 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (8hs) | CANTEIRO DE OBRAS |  | % |  |  | 2051.36
Comp. Auxiliar | SINAPI | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custo Horário de Máquinas e equipamentos |  | CHP | 236.89 | 8 | 1895.12
Comp. Auxiliar | SINAPI | 88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 27.72 | 8
Comp. Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 19.53 | 8 | 156.24
5.1.6 | Banco | Código | Descrição | Tipo |  | Und | Valor Unit | Quant | Total
Composição | Próprio | IFRN 033 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTES DE 10 CV - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CANTEIRO DE OBRAS |  | % |  |  | 2050.83
Comp. Auxiliar | SINAPI | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 28.96 | 8 | 231.68
Comp. Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 21.68 | 8 | 173.44
Comp. Auxiliar | ORSE | 12015 | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | Equip. Comb. Incêndio |  | Und | 135.55 | 1 | 135.55
Comp. Auxiliar | ORSE | 3810 | Trilho de fixação 32/35mm - Pial | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | Und | 46.25 | 1 | 46.25
Comp. Auxiliar | SBC | 59531 | CANALETA PVC FECHADA HD-6F 110X50X2000MM HELLERMANN | Inst. Telefone, Lógica, CFTV |  | M | 90.18 | 2 | 180.36
Insumo | CAERN | CRN1 | CAIXA PARA QUADRO 60 X 50 X 25 CM | Material |  | Und | 490.19 | 1 | 490.19
Insumo | SINAPI | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material |  | Und | 59.59 | 1 | 59.59
Insumo | SINAPI | 1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | Material |  | Und | 184.24 | 1 | 184.24
Insumo | CAERN | CRN7 | BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM BLOCO DE CONTATO | Material |  | Und | 15.9 | 1 | 15.9
Insumo | SINAPI | 12359 | RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A | Material |  | Und | 152.95 | 1 | 152.95
Insumo | ORSE | 3033 | Conector borne SAK 6,0mm un | Material |  | Und | 12.1 | 12 | 145.2
Insumo | SINAPI | 39282 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2 | Material |  | M | 1.13 | 30 | 33.9
Insumo | SINAPI | 981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 3.57 | 30 | 107.1
Insumo | ORSE | 4855 | Sinalizador 22,5 mm un | Material |  | Und | 31.2 | 2 | 62.4
Insumo | SINAPI | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | Und | 1.28 | 10 | 12.8
Insumo | SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | Und | 0.98 | 10 | 9.8
Insumo | ORSE | 181 | Anilha para identificação - (0 a 9) e (a a c) com 10 unidades un | Material |  | Und | 0.05 | 20 | 1
Insumo | SINAPI | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | Und | 8.48 | 1 | 8.48
5.2.2 | Banco | Código | Descrição | Tipo |  | Und | Valor Unit | Quant | Total
Composição | Próprio | IFRN 034 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIÇÃO DE REF. EMOP (15.045.0031-A) | 15 |  | Und |  |  | 50
Comp. Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 22.27 | 1.2 | 26.72
Comp. Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 19.4 | 1.2 | 23.28
5.2.16 | Banco | Código | Descrição | Tipo |  | Und | Valor Unit | Quant | Total
Composição | Próprio | IFRN 027 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA EM CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1.1/4""x3/16"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO A FIXAÇÃO COM BUCHAS E PARAFUSOS | 111 |  | M |  |  | 55.56
Comp. Auxiliar | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 23.38 | 0.421 | 9.84
Comp. Auxiliar | SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 19.35 | 0.421 | 8.14
Comp. Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 23.55 | 0.25 | 5.88
Insumo | SINAPI | 574 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M | Material |  | M | 33.51 | 0.6 | 20.1
Insumo | SINAPI | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | Material |  | Und | 0.55 | 2 | 1.1
Insumo | SINAPI | 4332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | Material |  | Und | 1.16 | 2 | 2.32
Insumo | SINAPI | 10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 37.72 | 0.216 | 8.14
7.3 | Banco | Código | Descrição | Tipo |  | Und | Valor Unit | Quant | Total
Composição | Próprio | 00000018 | Calçada externa executada em bloco pré-moldado em concreto 50 x 50 x 3 cm, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4. Fornecimento e instalação, incluindo contrapiso e regularização | PISOS |  | M² |  |  | 68.41
Comp. Auxiliar | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | Fundações e Estruturas |  | m² | 18.16 | 1 | 18.16
Comp. Auxiliar | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | Pisos |  | m² | 31.43 | 1 | 31.43
Comp. Auxiliar | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 23.38 | 0.1595 | 3.72
Comp. Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços Diversos |  | H | 19.4 | 0.1595 | 3.09
Insumo | Próprio | 00000009 | Bloco de concreto pré-moldado 50 x 50 x 03 cm | Material |  | m² | 12 | 1 | 12
DANIEL MELO MARTINS DE GÓIS
Eng. Civil - CREA 210130367-1
Campus João Câmara - SIAPE 1992690

## Cronograma
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
OBRA: | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO IFRN MACAU | [5 empty] | DATA DE ELABORAÇÃO: |  | 2023-07-17
BANCOS DE PREÇOS: SINAPI - 05/2023-RN ¦¦ SBC - 07/2023-RN ¦¦ ORSE - 04/2023-SE ¦¦ SEINFRA - 027-CE ¦¦ CAERN - 11/2022-RN | [6 empty] | BDI Edificações: |  | 22.47%
SETOP - 01/2023-MG ¦¦ FDE - 04/2023-SP ¦¦ AGESUL - 01/2023-MS ¦¦ EMBASA - 01/2023-BA | [6 empty] | BDI Equipamentos: |  | 10.89%
ENCARGOS SOSIAIS: NÃO Desonerado, sendo: 115,33 (Horista) e 70,95% (Mensalista)
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS
1 | PROJETOS | 100% | 100%
|  | 22465.89 | 22465.89
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 75% | 10% |  | 10% |  | 5%
|  | 69692.09 | 52269.07 | 6969.21 |  | 6969.21 |  | 3484.6
3 | ESQUADRIAS | 100% | 75% | 25%
|  | 36633.47 | 27475.1 | 9158.37
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA | 100% | 10% | 30% |  | 40% |  | 20%
|  | 244519.5 | 24451.95 | 73355.85 |  | 97807.8 |  | 48903.9
5 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 100% | 10% | 30% |  | 40% |  | 20%
|  | 399828.68 | 39982.87 | 119948.6 |  | 159931.47 |  | 79965.74
6 | REVESTIMENTOS | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 1159.2 | [5 empty] | 1159.2
7 | PISO E PAVIMENTAÇÃO | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 4587.95 | [5 empty] | 4587.95
8 | PINTURA | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 1712.75 | [5 empty] | 1712.75
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | 5% | 5% |  | 5% |  | 85%
|  | 3243.49 | 162.1745 | 162.1745 |  | 162.1745 |  | 2756.97
| Porcentagem |  | 21.28% | 26.74% |  | 33.79% |  | 18.19%
| Custo | 783843.02 | 166807.05 | 209594.2 |  | 264870.65 |  | 142571.11
| Porcentagem acumulada |  | 21.28% | 48.02% |  | 81.81% |  | 100%
| Custo Acumulado |  | 166807.05 | 376401.25 |  | 641271.9 |  | 783843.02
Daniel Melo Martins de Góis
Eng. Civil - CREA 2101303687-1 ¦ SIAPE 1992690